- GARG-811

- 数字式发电机保护装置

技术说明书

V1.0

哈尔滨国瑞电气有限公司

2017年4月

- GARG-811

数字式发电机保护装置

技术说明书

V1.0

编  制：

审  核：

审  定：

- 版权所有：哈尔滨国瑞电气有限公司

本资料可能被修改，请注意最新版本资料。产品与此资料不符者，请以实际产品为准。

- 技术支持：哈尔滨国瑞电气有限公司

地址：哈尔滨市香坊区旭升街

电话：0451-51721788

传真：0451-51721799

电邮：grdq001@163.com

版 本 声 明

| 10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 1 | V1.0 |  |  | 2017.4 |
| 序号 | 说明书版本号 | 修改摘要 | 软件版本号 | 修改日期 |

目  次

GARG-811	0

数字式发电机保护装置	0

GARG-811	1

1 概述	1

1.1 特点	1

1.2 通信功能	1

2 技术数据	1

2.1 额定数据	2

2.2 功耗	2

2.3 保护元件测量范围及精度	2

2.4 重量	2

2.5 绝缘性能	2

2.5.1 绝缘电阻	2

2.5.2 介质强度	2

2.6 电磁兼容性能	2

2.7 触点性能	3

2.7.1 触点断开容量	3

2.7.2 触点长期允许闭合电流	3

2.8 机械稳定性	3

2.9 环境条件	3

2.10过载能力	3

3 装置硬件	3

3.1 机箱结构	3

3.2 插件功能	4

3.2.1 交流插件	4

3.2.2 主板插件	4

3.2.3 出口插件	5

3.2.4 信号插件	5

3.2.5 电源插件	5

3.2.6 人机对话板	5

4 保护原理	5

4.1 发电机差动（纵差）保护	5

4.1.1 差流越限告警	6

4.1.2 CT断线告警	6

4.2 单元件横差保护	6

4.3 转子（励磁回路）过流及过负荷保护	7

4.3.1	转子过流	7

4.3.2 转子（励磁回路）过负荷	7

4.4 转子接地保护	8

4.5 励磁电压过压保护	9

4.6 励磁电压低压保护	9

4.7 非电量保护	9

4.8 零序电流型定子接地保护	9

5 装置整定	9

5.1 GARG-811装置参数整定	9

5.1.1 GARG-811 装置参数	9

5.1.2 GARG-811装置参数表说明	10

5.2 GARG-811压板整定	10

5.3 GARG-811装置控制字及定值	10

5.3.1 差动（纵差）保护控制字及定值	11

5.3.2 横差保护控制字及定值	11

5.3.3 转子过流保护控制字及定值	11

5.3.4 转子一点接地控制字及定值	12

5.3.5 转子两点接地保护控制字及定值	12

5.3.6 励磁电压保护控制字及定值	13

5.3.7 非电量保护控制字及定值	13

5.3.8 零序电流定子接地保护控制字及定值	13

6 定值整定	14

6.1 发电机差动（纵差）保护	14

6.1.3 差动电流起动定值Icd.dz的整定	14

6.1.4 拐点电流整定	14

6.1.5 比率制动系数的整定	14

6.1.6 有流定值的整定	14

6.2 单元件横差保护	14

6.3 转子（励磁回路）过流及过负荷保护	15

6.3.1 定时限过负荷	15

6.3.2 反时限过负荷	15

6.4 转子接地保护	15

6.4.1 转子一点接地保护	15

6.4.2 转子两点接地保护	15

7 订货须知	15

7.1 订货时应指明	15

7.2 型号参数说明	15

附录A 装置信息	17

A.1 装置自检信息	17

A.2 装置动作SOE信息	17

A.2.1 ARG-811装置动作SOE信息	17

A.2.2 ARG-812装置动作SOE信息	17

A.3 装置开关变位信息	18

A.3.2 ARG-812装置开关变位信息	18

A.4 装置运行告警信息	18

A.4.1 ARG-811装置运行告警信息	18

A.4.2 装置运行告警信息	19

附录B 附图	20

GARG-811装置使用接线图	20

B.3 ARG-800 出口插件原理图	21

B.4 ARG-800 信号插件原理图	22

附录C 反时限特性曲线图	23

- 1 概述

GARG-811数字式发电机保护装置（以下简称装置）是适用于容量100MW 以下汽轮发电机、水轮发电机和燃气轮发电机的保护需要。

GARG-811数字式发电机保护装置，主要完成纵差保护、CT断线、差流越限告警、单元件横差保护、转子过流及过负荷保护、转子接地保护、励磁电压保护、电流型定子接地保护和非电量保护。本装置可完成8个对象的跳闸出口功能和4个信号出口功能，每个保护功能可通过控制字自由整定选择跳闸和信号出口。

- 1.1 特点

a）高性能的通用硬件平台

采用32位微处理器，高精度A/D，Flash Memory，大容量ROM，大容量RAM。具有完善的自诊断功能，无可调节器件，现场免维护。

b）模块化软件设计

采用RTOS实时操作系统，C 语言编程，功能稳定可靠，升级维护更方便。模块化程序设计使保护

功能配置灵活，可满足不同用户的个性化需求。

c）友好的人机界面

大屏幕液晶显示屏，中文视窗界面，保护信息、操作信息一目了然，操作简单方便。面板LED指示灯，清晰表明装置正常、异常及动作时的各种状态。

d）谐波监测

可实现电压、电流高次谐波监测。

e）负荷录波

装置提供高精度的负荷录波，便于分析负荷状况。

f) 动作过程准确记录

可记录SOE等类型事件达上万条，跳闸记录报告不少于100个，且存储的信息在掉电后不会丢失。便于事后事故分析，杜绝原因不明的跳闸。事件报告采用国际标准COMTRADE格式存储，便于与其它分析机接口。

g）完善的装置结构

装置机箱采用整体面板、背插式全封闭结构，嵌入式安装方式，可安装于条件恶劣的工作环境。

h）超强电磁兼容能力

达到IEC60255-22标准中的EMC八项及IEC61000-4标准中的EMC五项抗干扰水平。现场安装时交流输入回路不需要增加抗干扰措施。

i）强大通信功能

嵌入式双网接口配置,同时具有双以太网、RS485接口，支持IEC60870-5-103、MODBUS等通信规约。

j) 适用温度范围宽：-25C～+55C。

- 1.2 通信功能

可直接与当地监控通信。装置具有两个485通信口及两个以太网口。通信规约可采用IEC60870-5-103、MODBUS等。

通信参数：10/100M以太网； RS485,一位起始位，8位数据，一位停止位，无校验，波特率范围：4800～38400bps。

- 2 技术数据

- 2.1 额定数据

a）交流电流（In）：5A，1A (订货时指明)；

b）交流电压 (Un)：100／3V ，100V；

c）工作电源电压（直流或交流）：220V或110V(订货时指明)  误差：-20％～+15％；

d）开入量回路电压：同工作电源电压；

e）操作回路直流电压：220V或110V (订货时指明)；

f）交流额定频率：50Hz。

- 2.2 功耗

a）交流电流：＜1VA/相（In=5A）；

＜0.5VA/相（In=1A）；

b）交流电压: ＜0.5VA/相；

c）直流电源：正常＜30W，跳闸＜35W；

d）开入回路：＜0.3VA/路。

- 2.3 保护元件测量范围及精度

a）测量范围

电流：   	0.1In～20In；

电压：    0.01Un～1.2Un；

b）精度

动作值平均误差的绝对值不大于3%整定值；

1.2倍整定值时，定时限延时平均误差的绝对值不大于2%整定值与30ms之和；

2倍整定值时，反时限延时平均误差的绝对值不大于5%整定值；

1.2倍整定值时，零时段（延时整定值小于0.05s）时，延时不大于50ms；

2倍动作电流条件下，纵差保护动作时间不大于25ms。

- 2.4 重量

装置总重量为：4kg±0.5kg；

- 2.5 绝缘性能

- 2.5.1 绝缘电阻

在标准大气条件下,装置各电路与外露的导电部分之间以及各独立电路之间, 用开路电压为500V的测试仪器分别测定其绝缘电阻值,不小于100MΩ。

- 2.5.2 介质强度

在标准大气压条件下, 装置各电路(开入电路除外)与外露的导电部分之间以及各独立电路之间, 能承受交流2kV (有效值)试验电压, 历时1min, 无绝缘击穿或闪烁现象。

装置的开入电路与外露的导电部分之间能承受交流0.5kV(有效值)试验电压, 历时1min, 无绝缘击穿或闪烁现象。

- 2.6 电磁兼容性能

a）振荡波抗扰度检验符合IEC 60255-22-1:1988的规定：III 级；

b）静电放电抗扰度检验符合IEC 60255-22-2:1996的规定：III 级；

c）射频电磁场辐射抗扰度检验符合IEC 60255-22-3:1989的规定：III 级；

d）电快速瞬变脉冲群抗扰度检验符合IEC 60255-22-4:1992的规定：IV 级；

e）浪涌抗扰度检验符合IEC 60255-22-5:2002的规定：III 级；

f）射频传导抗扰度检验符合IEC 60255-22-6:2001的规定：III 级；

g）工频抗扰度检验符合IEC 60255-22-7:2003的规定：A 级；

h）工频磁场抗扰度检验符合IEC 61000-4-8:1993的规定：V 级；

i）脉冲磁场抗扰度检验符合IEC 61000-4-9:1993的规定：IV 级；

j）阻尼振荡磁场抗扰度检验符合IEC 61000-4-10:1993的规定：IV 级；

k）谐波电流发射限值检验符合IEC 61000-3-2:2001的规定：A 级；

l）电压波动和闪烁的限制检验符合IEC 61000-3-3:1994的规定；

m）传导发射限值检验符合IEC 60255-25:2000的规定。

- 2.7 触点性能

- 2.7.1 触点断开容量

交流: 5A,250V AC；

直流: 5A,30V DC。

- 2.7.2 触点长期允许闭合电流

装置输出触点长期允许闭合电流为5A。

- 2.8 机械稳定性

装置的抗振动检验符合GB/T 11287-2000的规定。

- 2.9 环境条件

a）环境温度

工作：-25°C～+55°C；

贮存：-25°C～+70°C ，在极限值下不施加激励量，装置不出现不可逆的变化。温度恢复后，装置能正常工作。

b）相对湿度

最湿月的月平均最大相对湿度为85%，同时该月的月平均最低温度为+25°C，且表面无凝露。最高温度为+40°C 时，平均最大相对湿度不超过50%。

c）大气压力：86kPa～106kPa （相对海拔高度2km 以下）。

- 2.10过载能力

a）交流电流回路：2倍额定电流以下允许连续工作；

10倍额定电流时允许工作10s；

20倍额定电流时允许工作1s。

b）交流电压回路：1.2倍额定电压以下允许连续工作；

c）直流电源回路：80%～115%额定电压范围内允许连续工作。

- 3 装置硬件

本装置在总体设计、各插件设计上均充分考虑了可靠性的要求，并在程序执行、信号指示、通信等方面给与了详尽考虑。

- 3.1 机箱结构

装置采用整面板形式，面板上包括大屏幕汉字液晶显示、信号指示灯、操作按键。

GARG-811机箱高度为 4U，宽度为19/2 英寸。机箱外形尺寸及开孔尺寸见图 1。

a)机箱外形尺寸图                                            b)开孔图

图 1  GARG-811机箱外形尺寸及开孔尺寸图

| 电源插件（F） |  |  | 信号插件(E) |  |  | 出口插件（D） |  |  | 主板插件（C） |  | 转子测量（B） |  | 交流插件（A） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开入公共端 |  | 1 | 信号4 |  | 1 | 备用2 |  | E1 |  |  |  | 2 | Iatn | 机 端 | Iat | 1 |
| 2 | 开入量9 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 4 | Ibtn |  | Ibt | 3 |
| 3 | 开入量10 |  | 3 |  |  | 3 | 备用1 |  | E2 |  |  |  | 6 | Ictn |  | Ict | 5 |
| 4 | 开入量11 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 8 | Iann | 中 性 点 | Ian | 7 |
| 5 | 开入量12 |  | 5 | 信号3 |  | 5 | 出口8 |  |  |  |  |  | 10 | Ibnn |  | Ibn | 9 |
| 6 | 开入量13 |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 1 | RS485-A1 |  |  | 12 | Icnn |  | Icn | 11 |
| 7 | 开入量14 |  | 7 |  |  | 7 | 出口7 |  | 2 | RS485-B1 |  |  | 14 | Ihn | 横差 | Ih | 13 |
| 8 | 开入量15 |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 3 | RS485-A2 |  |  | 16 | Iafn | 励 磁 变 | Iaf | 15 |
| 9 | 开入量16 |  | 9 | 信号2 |  | 9 | 出口6 |  | 4 | RS485-B2 |  |  | 18 | Ibfn |  | Ibf | 17 |
| 10 | 非电量1 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 5 | RS485-BR2 |  |  | 20 | Icfn |  | Icf | 19 |
| 11 | 非电量2 |  | 11 |  |  | 11 | 出口5 |  | 6 | RS485-A3 |  |  | 22 | Id0n | 零序 | Id0 | 21 |
| 12 | 非电量3 |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 7 | RS485-B3 |  |  | 24 |  |  |  | 23 |
| 13 | 非电量4 |  | 13 | 信号1 |  | 13 | 出口4 |  | 8 | 信号复归 |  |  | GARG-811 发电机保护装置 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 9 | 检修压板 | 1 | 转子励磁正电源 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 失电 告警 | 15 |  |  | 15 | 出口3 |  | 10 | 保护远方 操作压板 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 11 | 开入量4 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 17 |  |  | 17 | 出口2 |  | 12 | 开入量5 | 4 | 大轴地 |  |  |  |  |  |
| 18 | 工作电源(+) |  | 18 | 装置故障 |  | 18 |  |  | 13 | 开入量6 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 19 | 跳闸信号 |  | 19 | 出口1 |  | 14 | 开入量7 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 工作电源(-) |  | 20 | 预告信号 |  | 20 |  |  | 15 | 开入量8 | 7 | 转子励磁负电源 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 21 | +XM |  | 21 |  |  | 16 | 开入公共端 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 机壳接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

图2  GARG-811装置背后端子图

- 3.2 插件功能

- 3.2.1 交流插件

该插件内装有11个电流变换器，用于将发电机两侧的电流、发电机两个中性点连线上的电流、励磁变三相电流、定子接地电流转换成弱电信号，供A/D转换用，并起强弱电隔离作用。

- 3.2.2 主板插件

该插件采用了多层印制板及表面贴装工艺，采用了32位单片机及高精度A/D，具有转换速度快、采样偏差小、无可调整元件等特点。

部分外部开入量的状态通过本插件读入。

- 3.2.3 出口插件

该插件完成8个对象的出口跳闸功能。出口1～8，每个为一对出口触点，各出口继电器经起动继电器控制。

备用出口，供产品增加功能时使用，用户不能使用。

- 3.2.4 信号插件

在该板上有预告继电器、信号复归继电器及装置异常告警继电器。

该插件完成4个对象的信号出口功能。

- 3.2.5 电源插件

装置工作电源采用交、直流两用开关电源，利用逆变原理输出本装置需要的各组电源。各组电压均不共地，且采用浮地方式，同外壳不相连。部分外部开入量的状态通过本插件读入。

- 3.2.6 人机对话板

人机对话板的核心采用32位单片机，其主要功能是整定装置的定值及显示保护的信息，扫描面板上的键盘状态。该板通过通信方式与主板进行通信。

本板采用汉字液晶显示，人机界面清晰易懂，操作简单。液晶显示具有屏幕保护功能。

- 4 保护原理

GARG-811 数字式发电机保护装置包括下述保护功能：

- 差动（纵差）保护；

- 单元件横差保护；

- 转子过流及过负荷保护；

- 转子接地保护；

- 励磁电压过压保护；

- 励磁电压低压保护；

- 非电量保护；

- 零序电流定子接地保护。

- 4.1 发电机差动（纵差）保护

采用比率制动式差动保护原理，该保护是发电机内部相间短路故障的主保护。

本保护输入发电机机端及中性点两侧的6个电流量。

差动保护动作方程如下：

Icl≥Iset                            (Izd≤IGd)		⑴

Icl≥Iset+ k*(Izd–IGd)             (Izd>IGd)		⑵

Icl=∣I.T–I.N∣

Izd=∣I.T+I.N∣/2

式中： IT、IN分别为机端，中性点电流互感器二次侧电流；

Icl为差电流，Izd为制动电流，IGd为制动电流拐点定值，Iset为差动定值；

k为比率制动特性斜率定值。

图3 差动（纵差）保护逻辑图

图中：Ida，Idb，Idc分别表示A相、B相、C相差动保护动作电流，Icd表示差动保护的定值；

Icl表示A相、B相、C相差流最大值，IBS表示断线闭锁电流定值。

- 4.1.1 差流越限告警

正常情况下监视各相差流，如果任一相差流大于越限定值(内部设定，为差动动作电流定值的一半)，则发数字信息告警。

- 4.1.2 CT断线告警

本装置仅考虑一相断线的情况。

当负荷电流大于0.2In时，起动CT断线告警功能。

在正常情况下：检查所有相别的电流，当只有一相无流，则判为该相CT断线。

在差动保护起动时，某侧三相电流中有一相无流，且对侧三相电流均无变化，则判为CT断线。

当CT二次断线后，发出告警信号，可通过控制字选择闭锁或不闭锁差动保护出口。

当自动解除断线闭锁控制字投入时，如果断线后差流超过断线闭锁电流定值，则自动解除闭锁允许差动出口。发CT断线闭锁解除信息。

- 4.1.3 差流越限告警

差流越限反映差动回路中差电流过大。给出告警信号。

- 4.2 单元件横差保护

本保护适用于定子绕组为双星型的发电机。电流量取自发电机两个中性点连线上的互感器，可用作发电机定子绕组匝间短路、分支间短路的保护。

图4  单元件横差保护逻辑图

图中：Ih表示零序电流； Iset1表示横差最小动作电流定值；

t表示转子一点接地后横差动作延时。

采用数字滤波及全周波富氏算法，提高了保护灵敏度。

动作方程为： Io > Iset1

式中：Iset1为横差保护动作定值；

Io 为中性点连接线上的电流；

当发电机转子一点接地后，转子一点接地保护动作时，若此时横差保护的电流大于定值，则自动起动一个延时，横差保护经此延时出口。

- 4.3 转子（励磁回路）过流及过负荷保护

转子过流及过负荷保护配置在交流侧，动作电流取自励磁变三相电流。

- 4.3.1	转子过流

转子过流保护分为过流I段和过流Ⅱ段，过流I段即过流速断，过流Ⅱ段可选择使用反时限。

如果Ⅱ段选用反时限过流保护，则与过流Ⅱ段定时限保护共用定值。

一般反时限： t=0.14TP(IIP)0.02−1		 ⑴

非常反时限： t=13.5TP(IIP)−1		     ⑵

极端反时限： t=80TP(IIP)2−1		     ⑶

在以上三式中，I为励磁变最大相电流，IP是反时限特性基准电流（转子过流Ⅱ段电流定值），TP是反时限特性时间常数（转子过流Ⅱ段时限）。

当（IIP）> 1.1时,反时限元件起动；（IIP）> 20时，按（IIP）= 20 动作。

图5  转子（励磁回路）过流及过负荷保护逻辑图

图中：Iaf，Ibf，Icf分别表示励磁变A相、B相、C相三相保护动作电流；

Iset1表示过流Ⅰ段保护的定值，Iset2表示过流Ⅱ段保护的定值或反时限的特性基准电流值；

t1表示转子过流Ⅰ段保护的动作时限，t2表示转子过流Ⅱ段保护的动作时限或反时限特性时间常数；

tfsx1表示转子过流一般反时限的动作时间，tfsx2表示转子过流非常反时限的动作时间；

tfsx3表示转子过流极端反时限的动作时间。

- 4.3.2 转子（励磁回路）过负荷

本装置为两段定时限过负荷保护及反时限过负荷保护。保护反应励磁绕组的平均发热状况。

反时限过负荷保护由三部分组成：下限起动、反时限部分、上限定时限部分。

当电流大于上限整定值时则按上限定时限动作，如果电流超过反时限起动定值但不足以使反时限部分动作时，则按下限定时限动作。电流在此之间则按反时限规律动作。

反时限保护模拟励磁绕组过负荷的热积累过程，通过散热系数的整定，模拟励磁绕组过负荷的热积累的散热过程。

当装置热复归开入接入时，则清除热积累值。

液晶屏幕上图标1代表热积累值。图标空表示热积累值为零。

当三相电流中任一超过下限定值时，反时限保护起动。并进行热积累，当 I<(ILS*ksr) 时，热积累值通过散热慢慢减小。当反时限保护满足其动作方程式时，出口动作。

动作方程为： IILS2−ksr2 * T ≥ C

式中：ksr为散热系数，ILS为基准电流值；

T为动作时间，I为动作电流，C为励磁绕组过热常数。

- 4.4 转子接地保护

转子接地保护反映转子回路对地绝缘损坏的故障。装置须引入转子励磁电压和大轴地。

当励磁回路发生一点接地故障（转子绕组绝缘损坏）时对发电机并不会造成危害，允许发电机继续运行，所以转子一点接地保护多动作于发信，但应尽快转移负荷，停机检修，避免发生两点接地故障，造成严重后果。

本装置为转子一点接地设置了接地电阻低定值段，对于严重的一点接地，可作用于跳闸。转子两点接地保护在一点接地保护动作后，延时自动投入。

本装置利用切换采样原理（乒乓式变桥原理）测量接地故障点位置和接地电阻大小。

电路原理见下图。

图6  转子接地原理图

E为励磁回路直流电动势，S1、S2是本装置控制的静态联动开关。切换开关S1、S2轮流导通，分别测量E和R1两端电压U得到E、E′和U、U′。

Rf  =  ER1 / (3△U) – R1 –2R / 3

α =  1/3 + U1/ (3△U)

△U  = U1 – EU1´/E´

当转子（励磁绕组）一点接地时，根据实测的两组数据可以计算出接地电阻Rf和故障点位置。

当检测到接地电阻Rf 小于给定的接地电阻整定值时，发出转子一点接地信号。

转子一点接地时，记录第一点接地的位置。当检测到接地点位置′变化时，Δ=-′，如果Δ大于整定值时判为转子两点接地，发出信号且动作于跳闸。

- 4.5 励磁电压过压保护

当转子励磁电压高于整定值时，经整定延时出口。

- 4.6 励磁电压低压保护

当转子励磁电压低于整定值时，经整定延时出口。

- 4.7 非电量保护

非电量保护均通过开关量输入接入到本装置。各非电量可分别通过软压板选择投或退。

本装置设置 4 路非电量保护，保护通过控制字可选择动作于任何出口继电器或信号继电器。

- 4.8 零序电流型定子接地保护

本装置输入发电机机端的零序电流。当该电流大于或等于定值时，经延时出口，可用于发电机定子接地保护。

为了防止外部相间短路产生的不平衡电流使保护误动，本装置利用输入的机端或中性点的三相电流对本保护闭锁。当三相中任一相电流超过本装置所设闭锁电流定值时，内部自动闭锁定子接地保护，该闭锁可依据控制字选择投入或退出。

图7  零序电流型定子接地保护逻辑图

图中：Id表示零序定子接地电流； Iset表示零序定子接地保护电流定值；CB=0表示控制字选择为机端侧闭锁投入；

CB=1表示控制字选择为中性点侧闭锁投入；CB=2表示控制字选择为不闭锁；Ibs表示电流闭锁值；

ITmax表示机端侧三相电流最大值；INmax表示中性点侧三相电流最大值；

Ibsset表示电流闭锁值定值；t表示零序定子接地保护动作延时。

- 5 装置整定

本装置包含下述4种整定内容，均可通过远方修改。

a）设备参数整定：装置参数根据具体运行情况进行整定；

b）软压板整定：用于各保护的投退；

c）控制字整定：用于各保护中相关条件的选择；

d）定值整定：各保护定值的实际值；

软压板、控制字、实际定值统称为定值。

各保护定值的实际值是在相应保护的软压板、控制字投入的条件下有效。

- 5.1 GARG-811装置参数整定

- 5.1.1 GARG-811 装置参数

表1  GARG-811 数字式发电机保护装置参数

| 序号 | 名 称 | 整定范围 | 缺省值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定值区号 | 1 | 1 |
| 2 | 被保护设备 | 不超过8个字符 | 1#发电机保护 |
| 3 | 机端 CT 额定一次值 | 1A～9999A | 5A |
| 4 | 机端 CT 额定二次值 | 1A～5A | 5A |
| 5 | 中性点 CT 额定一次值 | 1A～9999A | 5A |
| 6 | 中性点 CT 额定二次值 | 1A～5A | 5A |
| 7 | 零序（横差） CT 额定一次值 | 1A～9999A | 5A |
| 8 | 零序（横差） CT 额定二次值 | 1A～5A | 5A |
| 9 | 励磁变 CT 额定一次值 | 1A～9999A | 5A |
| 10 | 励磁变 CT 额定二次值 | 1A～5A | 5A |
| 11 | 定子零序 CT 额定一次值 | 1A～9999A | 5A |
| 12 | 定子零序 CT 额定二次值 | 1A～5A | 5A |

- 5.1.2 GARG-811装置参数表说明

- “口”内显示“√”含义为相应项被选中；

- 被保护设备：可输入被保护设备的编号；

- 机端CT 额定一次值、二次值：本项参数需要用户根据机端CT 的实际情况整定，二次值为装置的额定电流参数In；

- 中性点CT 额定一次值、二次值：本项参数需要用户根据中性点CT 的实际情况整定；

- 定子接地零序 CT 额定一次值、二次值：本项参数需要用户根据实际情况整定；

- 零序（横差）CT 额定一次值、二次值：本项参数需要用户根据实际情况整定；

- 励磁变CT 额定一次值、二次值：本项参数需要用户根据励磁变CT 的实际情况整定；

- 5.2 GARG-811压板整定

表2  GARG-811 数字式发电机保护装置压板

| 整定类型 | 序号 | 定值名称 | 整定及范围 | 步 长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 软压板 | 1 | 差动保护 | 口 退出 口 投入 |  |
|  | 2 | 横差保护 | 口 退出 口 投入 |  |
|  | 3 | 转子过流I段保护 | 口 退出 口 投入 |  |
|  | 4 | 转子过流Ⅱ段保护 | 口 退出 口 投入 |  |
|  | 5 | 转子过负荷I段保护 | 口 退出 口 投入 |  |
|  | 6 | 转子过负荷Ⅱ段保护 | 口 退出 口 投入 |  |
|  | 7 | 转子反时限过负荷 | 口 退出 口 投入 |  |
|  | 8 | 转子上限定时限过负荷 | 口 退出 口 投入 |  |
|  | 9 | 转子下限定时限过负荷 | 口 退出 口 投入 |  |
|  | 10 | 转子一点高定值接地 | 口 退出 口 投入 |  |
|  | 11 | 转子一点低定值接地 | 口 退出 口 投入 |  |
|  | 12 | 转子两点接地保护 | 口 退出 口 投入 |  |
|  | 13 | 励磁过电压保护 | 口 退出 口 投入 |  |
|  | 14 | 励磁低电压保护 | 口 退出 口 投入 |  |
|  | 15 | 定子接地保护 | 口 退出 口 投入 |  |
|  | 16 | 非电量1保护 | 口 退出 口 投入 |  |
|  | 17 | 非电量2保护 | 口 退出 口 投入 |  |
|  | 18 | 非电量3保护 | 口 退出 口 投入 |  |
|  | 19 | 非电量4保护 | 口 退出 口 投入 |  |

- 5.3 GARG-811装置控制字及定值

由于微机保护没有过去常规保护中一百毫秒的继电器动作延时，所以保护延时整定成 0 秒时可能躲不过合闸时的冲击电流。本装置共有12个（4个信号及8个跳闸）出口。每种保护的出口可在这12个出口中任意选择。

“口”内显示“√”代表该出口被选中。

- 5.3.1 差动（纵差）保护控制字及定值

表 3   GARG-811 差动（纵差）保护控制字及定值

| 整定类型 | 序号 | 定值名称 | 整定及范围 | 步 长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制字 | 1 | CT断线闭锁差动 | 口 退出 口 投入 |  |
|  | 2 | 自动解除断线闭锁 | 口 退出 口 投入 |  |
|  | 3 | 差流越线告警 | 口 退出 口 投入 |  |
|  | 4 | CT断线告警 | 口 退出 口 投入 |  |
| 出口选择 | 5 | 差动跳闸出口 | 口 跳闸1 口 跳闸2 口 跳闸3 口 跳闸4 口 跳闸5 口 跳闸6 口 跳闸7 口 跳闸8 口 信号1 口 信号2 口 信号3 口 信号4 |  |
| 装置定值 | 6 | 差动定值 | 0.2In～1In | 0.01A |
|  | 7 | 比率制动特性斜率 | 0.1～0.9 | 0.01 |
|  | 8 | 制动电流拐点定值 | 0.2In～2In | 0.01A |
|  | 9 | 断线闭锁电流定值 | 0.2In～2In | 0.01A |
|  | 10 | 有流定值 | 0.02In～0.1In | 0.01A |

- 5.3.2 横差保护控制字及定值

表 4   GARG-811 横差保护控制字及定值

| 整定类型 | 序号 | 定值名称 | 整定及范围 | 步 长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出口选择 | 1 | 横差跳闸出口 | 口 跳闸1 口 跳闸2 口 跳闸3 口 跳闸4 口 跳闸5 口 跳闸6 口 跳闸7 口 跳闸8 口 信号1 口 信号2 口 信号3 口 信号4 |  |
| 装置定值 | 2 | 横差最小动作电流 | 0.1In～1In | 0.01A |
|  | 3 | 一点接地后横差延时 | 0s～100s | 0.01s |

- 5.3.3 转子过流保护控制字及定值

表 5   GARG-811 转子过流保护控制字及定值

| 整定类型 | 序号 | 定值名称 | 整定及范围 | 步 长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制字 | 1 | 转子过流II段时限 | 口 定时限 口 一般反时限 口 非常反时限 口 极端反时限 |  |
| 出口选择 | 2 | 转子过流Ⅰ段出口 | 口 跳闸1 口 跳闸2 口 跳闸3 口 跳闸4 口 跳闸5 口 跳闸6 口 跳闸7 口 跳闸8 口 信号1 口 信号2 口 信号3 口 信号4 |  |
|  | 3 | 转子过流Ⅱ段出口 | 口 跳闸1 口 跳闸2 口 跳闸3 口 跳闸4 口 跳闸5 口 跳闸6 口 跳闸7 口 跳闸8 口 信号1 口 信号2 口 信号3 口 信号4 |  |
|  | 4 | 转子过负荷Ⅰ段出口 | 口 跳闸1 口 跳闸2 口 跳闸3 口 跳闸4 口 跳闸5 口 跳闸6 口 跳闸7 口 跳闸8 口 信号1 口 信号2 口 信号3 口 信号4 |  |
|  | 5 | 转子过负荷Ⅱ段出口 | 口 跳闸1 口 跳闸2 口 跳闸3 口 跳闸4 口 跳闸5 口 跳闸6 口 跳闸7 口 跳闸8 口 信号1 口 信号2 口 信号3 口 信号4 |  |
|  | 6 | 转子过负荷反时限出口 | 口 跳闸1 口 跳闸2 口 跳闸3 口 跳闸4 口 跳闸5 口 跳闸6 口 跳闸7 口 跳闸8 口 信号1 口 信号2 口 信号3 口 信号4 |  |
|  | 7 | 转子过负荷上限出口 | 口 跳闸1 口 跳闸2 口 跳闸3 口 跳闸4 口 跳闸5 口 跳闸6 口 跳闸7 口 跳闸8 口 信号1 口 信号2 口 信号3 口 信号4 |  |
|  | 8 | 转子过负荷下限出口 | 口 跳闸1 口 跳闸2 口 跳闸3 口 跳闸4 口 跳闸5 口 跳闸6 口 跳闸7 口 跳闸8 口 信号1 口 信号2 口 信号3 口 信号4 |  |
| 装置定值 | 9 | 转子过流Ⅰ段电流 | 0.1In～20In | 0.01A |
|  | 10 | 转子过流Ⅰ段延时 | 0s～100s | 0.01s |
|  | 11 | 转子过流Ⅱ段电流 | 0.1In～20In | 0.01A |
|  | 12 | 转子过流Ⅱ段延时 | 0.1s～100s | 0.01s |
|  | 13 | 转子过负荷Ⅰ段电流 | 0.2In～4In | 0.01A |
|  | 14 | 转子过负荷Ⅰ段延时 | 0.1s～100s | 0.01s |
|  | 15 | 转子过负荷Ⅱ段电流 | 0.2In～4In | 0.01A |
|  | 16 | 转子过负荷Ⅱ段延时 | 0.1s～1000s | 0.1s |
|  | 17 | 转子过负荷基准电流 | 0.1In～2In | 0.01A |
|  | 18 | 转子反时限起动定值 | 0.1In～2In | 0.01A |
|  | 19 | 转子过负荷上限定值 | 1In～20In | 0.01A |
|  | 20 | 转子上限定时限延时 | 0.1s～10s | 0.01s |
|  | 21 | 转子下限定时限延时 | 1s～1000s | 0.1s |
|  | 22 | 转子过负荷散热系数 | 0.5～1.5 | 0.01 |
|  | 23 | 励磁绕组过热常数 | 1～100 | 0.01 |

Ip(转子过负荷反时限基准值)与转子过负荷Ⅱ段电流共用一个定值。整定范围：0.2 In～4 In。

Tp(反时限时间常数)与转子过负荷Ⅱ段延时共用一个定值。整定范围：0.1s～1s。

- 5.3.4 转子一点接地控制字及定值

表 11   ARG-811 转子一点接地控制字及定值

| 整定类型 | 序号 | 定值名称 | 整定及范围 | 步 长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出口选择 | 1 | 一点接地高定值出口 | 口 跳闸1 口 跳闸2 口 跳闸3 口 跳闸4 口 跳闸5 口 跳闸6 口 跳闸7 口 跳闸8 口 信号1 口 信号2 口 信号3 口 信号4 |  |
|  | 2 | 一点接地低定值出口 | 口 跳闸1 口 跳闸2 口 跳闸3 口 跳闸4 口 跳闸5 口 跳闸6 口 跳闸7 口 跳闸8 口 信号1 口 信号2 口 信号3 口 信号4 |  |
| 控制字 | 3 | 励磁电压低闭锁信号 | 口 退出 口 投入 |  |
| 装置定值 | 4 | 转子一点接地高定值 | 1.0kΩ～50.0kΩ | 0.01Ω |
|  | 5 | 一点接地高定值延时 | 1s～100s | 0.01s |
|  | 6 | 转子一点接地低定值 | 0.5kΩ～20.0kΩ | 0.01Ω |
|  | 7 | 一点接地低定值延时 | 1s～100s | 0.01s |

- 5.3.5 转子两点接地保护控制字及定值

表 13   ARG-811 转子两点接地保护控制字及定值

| 整定类型 | 序号 | 定值名称 | 整定及范围 | 步 长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出口选择 | 1 | 转子两点接地保护 | 口 跳闸1 口 跳闸2 口 跳闸3 口 跳闸4 口 跳闸5 口 跳闸6 口 跳闸7 口 跳闸8 口 信号1 口 信号2 口 信号3 口 信号4 |  |
| 装置定值 | 2 | 两点接地位置Δα | 1%～100% | 0.01% |
|  | 3 | 两点接地保护延时 | 1s～100s | 0.01s |

- 5.3.6 励磁电压保护控制字及定值

表 14   ARG-811 励磁电压低压保护控制字及定值

| 整定类型 | 序号 | 定值名称 | 整定及范围 | 步 长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出口选择 | 1 | 过电压出口 | 口 跳闸1 口 跳闸2 口 跳闸3 口 跳闸4 口 跳闸5 口 跳闸6 口 跳闸7 口 跳闸8 口 信号1 口 信号2 口 信号3 口 信号4 |  |
|  | 2 | 低电压出口 | 口 跳闸1 口 跳闸2 口 跳闸3 口 跳闸4 口 跳闸5 口 跳闸6 口 跳闸7 口 跳闸8 口 信号1 口 信号2 口 信号3 口 信号4 |  |
| 装置定值 | 3 | 励磁过电压保护定值 | 100V～300V | 0.01V |
|  | 4 | 励磁过电压保护延时 | 0.1s～100s | 0.01s |
|  | 5 | 励磁低电压保护定值 | 20V～100V | 0.01V |
|  | 6 | 励磁低电压保护延时 | 0.1s～100s | 0.01s |

- 5.3.7 非电量保护控制字及定值

表 16   ARG-811 非电量1保护控制字及定值

| 整定类型 | 序号 | 定值名称 | 整定及范围 | 步 长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出口选择 | 1 | 非电量1保护出口 | 口 跳闸1 口 跳闸2 口 跳闸3 口 跳闸4 口 跳闸5 口 跳闸6 口 跳闸7 口 跳闸8 口 信号1 口 信号2 口 信号3 口 信号4 |  |
|  | 2 | 非电量2保护出口 | 口 跳闸1 口 跳闸2 口 跳闸3 口 跳闸4 口 跳闸5 口 跳闸6 口 跳闸7 口 跳闸8 口 信号1 口 信号2 口 信号3 口 信号4 |  |
|  | 3 | 非电量3保护出口 | 口 跳闸1 口 跳闸2 口 跳闸3 口 跳闸4 口 跳闸5 口 跳闸6 口 跳闸7 口 跳闸8 口 信号1 口 信号2 口 信号3 口 信号4 |  |
|  | 4 | 非电量4保护出口 | 口 跳闸1 口 跳闸2 口 跳闸3 口 跳闸4 口 跳闸5 口 跳闸6 口 跳闸7 口 跳闸8 口 信号1 口 信号2 口 信号3 口 信号4 |  |
| 装置定值 | 5 | 非电量1保护延时 | 0s～100s | 0.01s |
|  | 6 | 非电量2保护延时 | 0s～100s | 0.01s |
|  | 7 | 非电量3保护延时 | 0s～100s | 0.01s |
|  | 8 | 非电量4保护延时 | 0s～100s | 0.01s |

- 5.3.8 零序电流定子接地保护控制字及定值

表 20  ARG-811 零序电流定子接地保护控制字及定值

| 整定类型 | 序号 | 定值名称 | 整定及范围 | 步 长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制字 | 1 | 定子接地电流闭锁 | 口 机端侧 口 中性点侧 口 退出 |  |
| 出口选择 | 2 | 定子接地保护 | 口 跳闸1 口 跳闸2 口 跳闸3 口 跳闸4 口 跳闸5 口 跳闸6 口 跳闸7 口 跳闸8 口 信号1 口 信号2 口 信号3 口 信号4 |  |
| 装置定值 | 3 | 定子接地电流定值 | 15mA～150mA | 0.1mA |
|  | 4 | 电流闭锁定值 | 0.1In～2In | 0.01A |
|  | 5 | 定子接地延时定值 | 0s～100s | 0.01s |

- 6 定值整定

本说明书中所述定值整定计算内容仅供参考。整定计算时请参见有关的《条例》和《规程》。

- 6.1 发电机差动（纵差）保护

6.1.1发电机一次额定电流计算

一次额定电流计算公式： If1n=Pn/cosϕ3Uf1n

式中： Pn 为发电机额定容量， cosϕ为发电机功率因数， Uf1n为发电机机端额定电压。

6.1.2 发电机二次额定电流计算

二次额定电流计算公式：If2n=If1nnfLH

式中：If1n为发电机一次额定电流，nfLH为发电机CT变比。

- 6.1.3 差动电流起动定值Icd.dz的整定

Icd.dz为差动保护最小动作电流值，应按躲过正常发电机额定负载时的最大不平衡电流整定，即：

Icd.dz=Krel×2×0.03If2n或Icd.dz=Krel×2Iunb.0

式中：If2n 为发电机二次额定电流；Krel 为可靠系数，取1.5；Iunb.0 为发电机额定负荷下，实测差动保护中的不平衡电流。当计算的差电流定值小于0.5A时，建议取(0.2～0.5) If2n。

- 6.1.4 拐点电流整定

一般整定为IGD1=（0.8～1.0）If2n，该值整定较小时内部故障灵敏度有所下降，较大时，动作不可靠。

- 6.1.5 比率制动系数的整定

KB=K∗IbpIzd

式中：Ibp是外部故障时产生的最大不平衡电流；

IZD应根据各侧短路时的不同制动电流而定；

KB一般选取0.3～0.7；当制动系数KB确定后,为保证实际制动特性始终处于整定的制动特性折线的上方，应使KB≤ Icdset/ Izdgd 或Icdset ≥ KB* I1n。

当上述条件不满足时,可增大Icdset使Icdset= KB*I1n。

- 6.1.6 有流定值的整定

有流定值用于CT断线的判断。一般整定为0.3～0.5A，推荐为0.4A。

- 6.2 单元件横差保护

横差保护的动作电流应整定为：

Iset＝Krel∗Kaper∗I'2unb.1.max+(I'unb.3.maxK3)2

式中：Iset为横差保护动作电流；Krel为可靠系数，取1.3~1.5；

Kaper为暂态系数，取2；

I'unb.1.max为外部短路最大（横差二次侧）基波不平衡电流；

I'unb.3.max为外部短路最大（横差二次侧）三次谐波电流；

K3为三次谐波滤过比，K3≥100。

- 6.3 转子（励磁回路）过流及过负荷保护

- 6.3.1 定时限过负荷

动作电流按正常运行的额定励磁电流下能可靠返回的条件整定。一般取1.10～1.20Ife,Ife 为额定励磁电流。延时按躲过后备保护的最大延时整定。

- 6.3.2 反时限过负荷

反时限过电流保护的动作特性，即过电流倍数与相应的允许持续时间的关系，由制造厂家提供的转子绕组允许的过负荷能力确定。

IILS2−ksr2 * T ≥ C

式中：ksr为散热系数 ，T为动作时间，I为动作电流， C励磁绕组过热常数；

ILS为基准电流值（一般为1.00～1.05 倍正常额定负荷时电流值）。

保护上限设最小延时定值，便于与快速保护配合。

保护下限电流定值，按与定时限过负荷保护配合的条件整定。

- 6.4 转子接地保护

- 6.4.1 转子一点接地保护

汽轮发电机通用技术条件规定：对于空冷及氢冷的汽轮发电机，励磁绕组的冷态绝缘电阻不小于1MΩ，直接水冷却的励磁绕组，其冷态绝缘电阻不小于2kΩ。水轮发电机通用技术条件规定：绕组的绝缘电阻在任何情况下都不低于0.5kΩ。

转子一点接地高定值段：一般整定 10 kΩ～40 kΩ，延时t=5s。

转子一点接地低定值段：对于水轮发电机、空冷及氢冷汽轮发电机，一般整定10kΩ,对于直接水冷的励磁绕组，整定2.5 kΩ。延时t=2s。

- 6.4.2 转子两点接地保护

转子两点接地位置变化定值Δα整定为15～20%。转子一点接地保护动作后，延时自动投入。动作延时一般为0.5s。

- 7 订货须知

- 7.1 订货时应指明

a）产品型号、名称及数量；

b）工作电源；

c）额定电流；

d）操作电源；

e）励磁电压范围；

f）通信方式；

g）配套性产品，配套产品代号、名称、数量等；

h）订货单位及到货地点。

- 7.2 型号参数说明

例如： GARG–811 / 252

表示   产品型号：GARG–811；

产品名称：数字式发电机保护装置；

工作电源：220V；

额定电流：5A；

操作电源：直流220V；

- 附录A 装置信息

- A.1 装置自检信息

表A.1  GARG-811装置自检信息

| 序号 | 名 称 | 序号 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EEPROM故障 | 2 | 保护定值出错 |
| 3 | 保护控制字出错 | 4 | 保护压板出错 |
| 5 | 定值区号出错 | 6 | 装置参数出错 |
| 7 | 通信配置出错 | 8 | A/D自检故障 |
| 9 | 内部RAM故障 | 10 | 外部RAM故障 |
| 11 | FLASH故障 | 12 | 交流通道故障 |
| 13 | 硬时钟异常 | 14 | 内部ROM故障 |
| 15 | 操作参数出错 | 16 | 开出异常 |

- A.2 装置动作SOE信息

表A.2  GARG-811 装置动作SOE信息

| 序号 | 名 称 | 序号 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 差动保护动作 | 2 | 横差保护动作 |
| 3 | 转子过流I段动作 | 4 | 转子过流II段动作 |
| 5 | 转子过流一般反时限 | 6 | 转子过流非常反时限 |
| 7 | 转子过流极端反时限 | 8 | 转子过负荷I段动作 |
| 9 | 转子过负荷II段动作 | 10 | 转子反时限过负荷 |
| 11 | 下限定时限过负荷 | 12 | 上限定时限过负荷 |
| 13 | 一点接地高定值动作 | 14 | 一点接地低定值动作 |
| 15 | 两点接地保护动作 | 16 | 励磁电压过压动作 |
| 17 | 励磁电压低压动作 | 18 | 定子接地保护动作 |
| 19 | 非电量1保护动作 | 20 | 非电量2保护动作 |
| 21 | 非电量3保护动作 | 22 | 非电量4保护动作 |

- A.3 装置开关变位信息

表A.3   GARG-811装置开关变位信息

| 序号 | 名 称 | 序号 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号复归开入 | 2 | 检修压板开入 |
| 3 | 保护远方操作压板开入 | 4 | 备用开入4 |
| 5 | 备用开入量5 | 6 | 备用开入量6 |
| 7 | 备用开入量7 | 8 | 备用开入量8 |
| 9 | 备用开入量9 | 10 | 备用开入量10 |
| 11 | 备用开入量11 | 12 | 备用开入量12 |
| 13 | 备用开入量13 | 14 | 备用开入量14 |
| 15 | 备用开入量15 | 16 | 热复归开入 |
| 17 | 非电量1开入 | 18 | 非电量2开入 |
| 19 | 非电量3开入 | 20 | 非电量4开入 |
| 21 | 远方投退软压板 | 22 | 远方切换定值区 |
| 23 | 远方修改定值 |  |  |

- A.4 装置运行告警信息

表A.4  GARG-811装置运行告警信息

| 序号 | 名 称 | 序号 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对时异常告警 | 2 | 差流越限告警 |
| 3 | CT断线告警 | 4 | 机端CT相序正常 |
| 5 | 中性点CT相序异常 | 6 | 励磁变CT相序异常 |
| 7 | 励磁电压低闭锁 | 8 | 非电量1告警 |
| 9 | 非电量2告警 | 10 | 非电量3告警 |
| 11 | 非电量4告警 | 12 | 转子接地低定值告警 |
| 13 | 转子接地高定值告警 | 14 |  |

- A.5 装置操作告警信息

表A.5  GARG-811装置操作告警信息

| 序号 | 名 称 | 序号 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号复归 | 2 | 修改控制字 |
| 3 | 修改软压板 | 4 | 修改设备参数 |
| 5 | 修改定值 | 6 | 修改定值区号 |
| 7 | 修改装置配置 | 8 | 修改测控配置 |
| 9 | 热积累值被清零 | 10 | 传动保护动作 |

- 附录B 附图

- B.1 GARG-811装置使用接线图

图B.1  GARG-811装置使用接线图

- B.2 GARG-800 出口插件原理图

图B.2  ARG-800 出口插件原理图

注：当本插件用于ARG-811时 出口15为备用出口1，出口16为备用出口2。

- B.3 ARG-800 信号插件原理图

图B.3  ARG-800 信号插件原理图

- 附录C 反时限特性曲线图

a) 一般反时限										b) 非常反时限

c) 极端反时限

图C  反时限特性曲线图